1.项目名称：青阳环保潜污泵改造

2.项目内容及要求

2.1项目内容：

2.1.1现使用状况说明：

污水厂共有6台潜污泵，3台800m3/h、3台600m3/h,其功能将活性污泥回流输送至兼氧池，增加活性污泥产量，提高污水处理能力，属污水处理关键设备。

2.1.2拟改造要求：

（1）原有在水里安装方式潜污泵改为在池边上安装的自吸泵（标书必须说明是否提供密封水罐，如有、需提供图纸及相关技术要求）。

（2）改造中不影响工艺生产正常运行。

（3）改造后，能够满足工艺正常运行，可以达到便于日常巡检、设备维修，降低维修费用，在确保泵正常运行情况下能够根据进水实际情况及时调整活性污泥回流量，降低后段深度处理加药成本。

2.2本次改造项目模式：

本次招标采购自吸泵2台(含电机)基础板、地脚螺栓及配套设施等，现场控制箱，性能测试和开机调试等。

2.3原潜污泵技术参数：

Q=800m³/h, H=10m,37KW,1470rpm，出水口径250mm，额定电压380V，额定电流72.8A,50Hz，绝缘等级F。

Q=600m³/h, H=12m,37KW,1470rpm，出水口径250mm，额定电压380V，额定电流64A,50Hz，绝缘等级F。

2.4技术参数要求

2.4.1青阳环保潜污泵改造项目含新购自吸泵2台(含电机)及配套设施，基础板、地脚螺栓现场控制箱，性能测试和开机调试等。

2.4.2投标方应根据青阳环保污水厂集泥池污泥浓度、密度、设备实际现场情况、自吸高度、吸量、排泥量及设备的安装角度、设备工艺运行等技术参数和招标方的要求进行设备选型及工艺管路设计。

2.4.3青阳环保潜污泵改造泵叶轮采用半开式叶轮、衬板叶轮、过流部件等均采用304不锈钢，密封形式采用集装式机械密封外接密封水，电机与泵采用分体式联接，潜污泵改造含泵底板及配套地脚螺栓。电机采用国标节能型电机。

2.4.4此次设计控制系统布置在现场操作，控制上能够满足根据实际情况进行调整，室外控制箱应选用防雨型双层门结构，材质为304不锈钢，厚度≥1.5mm。

2.4.5青阳环保潜污泵改造设备的技术图纸与资料至少包括但不限于以下内容：（1）设备型号及性能参数；（2）青阳环保潜污泵改造设备配套电机型号、功率等；（3）整体工艺流程图、管道安装布置图、青阳环保潜污泵改造设备总图：包括外形尺寸、基础布置图与预留孔或预埋件等要求、基础分项荷载与总荷载等；（4）青阳环保潜污泵改造设备等工艺要求；（5）青阳环保潜污泵改造设备相关配件参数。

2.4.6中标方必须在到货前招标方需要时，及时将机械、电气、装配和安装正式图纸6套及电子版图纸先行送达。

2.5项目的设计、制造、材料、采购施工安装验收应符合下列标准规定的最新版本要求，但并不仅限于此：

室外给水设计标准　　　　　　　　　　　　　　　GB 50013-2018

室外排水设计标准　　　　　　　　　　　　　　　GB 50014-2021

水处理设备制造技术条件　　　　　　　　　　　　JB2932-99

普通碳钢的一般技术要求　　　　　　　　　　　　GB700-88

焊接接头各种要求试验方法　　　　　　　　　　　GB2649-2656-81

工业管道工程施工及验收规范　　　　　　　　　　GB50235-97

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级　　　　　　　GB8923-88

机电式控制电路电器　　　　　　　　　　　　　　GB14048.5-93

机械设备安装工程施工及验收通用规范　　　　　　GB50231-2009

低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件

第一部分：机电式控制电路电器　　　　　　　　　GB14048.5-93

3.交货时间及地点

3.1交货时间：投标文件中注明交货时间，投标方应负责青阳环保潜污泵改造的工艺、机械、电气、仪控、设计、性能测试和开机调试等，供货期100日历日。

3.2交货地点：福建省三明市沙县区青州镇福建省青山纸业股份有限公司指定区域内。

4.对投标人资格要求

4.1投标人应是独立法人资格，有资质和能力提供货物及服务、信用良好的国内企业或国际企业。

5.双方职责

5.1中标方对方案的可行性、合理性完全负责，对所提供的产品和服务的质量、技术、性能完全负责。

5.2中标方负责工程调试、技术服务、考核验收、消缺、最终交付和售后服务等所有工作内容。

5.3中标方提供的应为制造厂原装、最新、全新的产品，保证其提供的货物经过其指导正确安装、调整后在整个系统投料运转30天内，达到产品经济技术指标，如达不到，可延期30天内达到，否则，中标方赔偿经济损失。

5.4集装箱在运送过程中及到厂后，非卸货方造成的箱尾箱损，费用由中标方承担。

5.5中标方需要招标方配合的需在投标文件中列明。

6.质量保证：质量保证期为项目验收合格之日起12个月，投标人可承诺更长的质保期。

7.付款方式：不支付预付款，安装调试验收合格后，招标人财务部收到全额增值税专用发票45天支付总合同价的90%（银行电子承兑汇票）；质保金为总合同价的10%，在质保期（投标方承诺最长质保期）满后无质量问题三十天内付清，质保金不计利息。中标人需开具增值税专用发票。（本付款方式不得偏离，否则投标将被否决）

8.报价规定

8.1技术培训、现场安装指导、调试、开车、产品优化直至验收等费用要按人员、天数等报价，该报价包含在投标总价中，投标总价含增值税（设备税率为13%，其他税率报价时说明）。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

8.3本次招标设置招标控制价为230000元。

9.评标办法

9.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.2投标人报价超过招标控制价的，则否决其投标。

9.3评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 60分 | 当AG＞1.1AD时，F=60-(A-AD)÷(AG-AD)×6 当AG≤1.1AD时，F=60-(A-AD)÷AD×60 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 35分 | ①工艺流程设计、设备的技术参数满足要求的程度：15分； ②设备的主要结构、材料配置与品牌优劣、机型对分厂场地的符合性、设备运行稳定性、经济性等安装施工方案、调试方案等：20分； ③不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 业绩及售后服务 | 5分 | ①类似业绩：3分（以合同复印件为准，三年内用于污水上抽类似业绩1分/份，封顶3分，与招标人的合同提供合同号即可）； ②质保承诺：2分（1年1分，每增加1年加1分，最高2分）。 |
| 4 | 付款方式 | / | 付款方式不得偏离，否则投标将被否决。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

10.开标时间、地点及参与方式

10.1开标时间、地点：2023年9月15日10:30时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。

10.2参与方式：（以下三种参与方式投标人可任选一种）

10.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。

10.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于开标之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：刘玲，联系电话：0598-5658595,招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

10.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上参与投标的，应按招标文件的要求制作投标文件后扫描上传至1688采购平台，投标保证金凭证、资格文件、技术文件、商务文件分别扫描上传。

11.投标及履约保证金

11.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金4000元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其中转扣,但应在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函格式见附件1。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以已结未付货款转抵形式的将转回已结未付货款并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以无息退还，以已结未付货款转抵形式的将转回已结未付货款并按正常渠道结算。如中标方原因未能履行合同，按法律规定及合同约定，中标方已缴纳的履约保证金将不予退还。

11.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

11.6.4其他违反法律规定的。

12.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

12.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

12.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第4条“对投标人资格要求”的相应证明资料；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件2）；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

12.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.技术方案（至少包含第9.3条技术评审打分项的响应材料）；b.交货期、质量承诺、质保承诺；c.三年内用于污水上抽类似业绩合同复印件；d.技术偏离表；e.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

12.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.评标小组：评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、1688采购门户https://fjqszy.go.1688.com、福建省国资采购平台http://ygcg.fjcqjy.com、中国招投标公共服务平台www.cebpubservice.com。

15.联系方式

招标办公室：刘玲0598-5658595

技术联系人：蔡正荣18259735802（青阳公司）

商务联系人：邱鹏飞15859817617（设备部）

附件1：投标保证金函（格式）

附件2：法定代表人授权书（格式）

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年9月8日

附件1：投标保证金函（格式）

投标保证金函

福建省青山纸业股份有限公司：

我司参与投标　　　　　　　　　　　　　　项目（招标编号：　　　　　），在贵司尚有已结未付款项且数额足够抵扣投标保证金，现要求本次招标项目的投标保证金从已结未付款项中转扣，具体如下：

1、投标保证金金额：　　　　　元。

2、转抵款项形式：□已结未付货款     □到期未退保证金。

3、我司若中标，同意将投标保证金转为履约保证金。

4、我司若出现法律法规和招标文件规定的关于不予退还投标保证金的情形，同意招标人按相关规定执行，我司对此无任何异议。

投标人名称：（盖公章）

日　期：　　　年　　月　　日

附件2：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人名称）　　　　：

（投标人全称）　　法定代表人　（姓名）　授权　（投标人代表姓名）　为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的　　　　　　　　　　　　项目（招标编号　　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：　　　　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　　邮政编码：　　　　电话：

授权方

投标人名称：　　（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日　　期：

接受授权方

投标人代表签字：

日　　期：